Инструкция

по подключению блока питания и управления RGY000MBP4 к компьютеру.

- Общие положения.

Подключение блока питания и управления RGY000MBP4 с четырьмя внешними сенсорами SGY к персональному компьютеру позволяет отслеживать на мониторе компьютера в реальном времени все настройки 4-х канальной системы загазованности, а также контролировать текущее состояние каждого сенсора. Подробный принцип работы и настройки контроллера RGY000MBP4 изложен в руководстве по эксплуатации.

- Необходимые условия:

- Установленная операционная система: Windows’98, 2000, XP, Vista.

- Свободный COM-порт с настройками по-умолчанию:

- Скорость (бит/с): 9600

- Биты данных: 8

- Четность: нет

- Стоповые биты: 1

- Управление потоками: нет

- Дата-кабель для COM-порта длиной 150 м максимум.

- Соединительный разъем DB-9F от кабеля отрезать и зачистить провода.

- Схема соединения показана на рис 1.

- Связь осуществляется при помощи программы HyperTerminal: Пуск/Программы/Стандартные/Связь

- Окно программы HyperTerminal показано на рис. 2

- Обновления данных настроек даты, времени и измеренных текущих концентраций в окне программы HyperTerminal происходит каждые 5 секунд. Обновления других данных (версия программы, настроек вспомогательного реле, настроек каждой зоны) – каждые 60 секунд.

- Параметры версии программы.

W_FW000000_

W: символ идентификации этой команды

FW: символы идентификации версии программы

000000: версия программы (например, 014626)

- Параметры вспомогательного реле и пароля прибора.

P_FAULT_L_pppp_

P: символ идентификации этой команды

FUALT: символы идентификации аварийной уставки вспомогательного реле

FAULT = вспомогательное реле срабатывает при отказе одного из сенсоров

DISAB = вспомогательное реле отключено

PREAL = вспомогательное реле срабатывает при предварительное тревоге

ALARM = вспомогательное реле срабатывает при главное тревоге

L: символ идентификации режима вспомогательного реле

L = заблокировано

О = разблокировано

pppp: символы идентификации установленного пароля

- Параметры зон 1, 2, 3, 4: тип газа, активация зоны, значение полного измеряемого диапазона, установленные значения предварительной и главной тревоги.

A_CY_200p_016p_O_080p_L_

A: символ идентификации этой команды

А = зона 1

В = зона 2

С = зона 3

D = зона 4

С: символ идентификации типа газа для этой зоны

С = угарный газ СО

М = метан СН4

L = сжиженный газ

Y: символ идентификации активности зоны

Y = Зона активна

N = Зона неактивна

200p: значение полного измеряемого диапазона для этого сенсора и единицы измерения

p = ppm (частей на млн.)

% = % НКПР

016p: установленное значение предварительной тревоги для этого сенсора и единицы измерения

p = ppm (частей на млн.)

% = % НКПР

О: символ идентификации режима реле предварительной тревоги для этого сенсора

L = заблокировано

О = разблокировано

080p: установленное значение главной тревоги для этого сенсора и единицы измерения

p = ppm (частей на млн.)

% = % НКПР

L: символ идентификации режима реле главной тревоги для этого сенсора

L = заблокировано

О = разблокировано

- Параметры измеренных значений.

V_yymmdd_hhmm_M:030%_M:010%_C:060p_C:020p_

V: символ идентификации этой команды

yymmdd: дата

yy = год

mm = месяц

dd = день

hhmm: время

hh = часы

mm = минуты

M:030%: Зона 1: тип газа (M, L, C), измеренное значение, единицы измерения (%, ppm)

M:010%: Зона 2: тип газа (M, L, C), измеренное значение, единицы измерения (%, ppm)

C:060%: Зона 3: тип газа (M, L, C), измеренное значение, единицы измерения (%, ppm)

C:020%: Зона 4: тип газа (M, L, C), измеренное значение, единицы измерения (%, ppm)

Составил:

Главный инженер

ООО "КИП и Автоматика"						Тимохин В.В.

Утвердил:

Генеральный директор

ООО "КИП и Автоматика"						Шорников Д.Е.